Инструкция по использованию установки пожаротушения.

- Система состоит из 4-х зон пожаротушения.

- Состояния зон отображаются на  С2000-ПТ (например 1-я зона соответствует линейке №1). С2000-ПТ позволяет ставить зоны пожаротушения в автоматический режим пожаротушения и отменять пуск пожаротушения.

- Брать (снимать) под охрану пожарные шлейфы зон и вручную запускать тушение зон следует с пульта С2000М.

- Постановка под охрану пожарных шлейфов зон пожаротушения.

- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.

- Введите пароль «1111».

- Наберите номер зоны (например  2), нажмите клавишу «ENTER» два раза.

Пожарные шлейфы зоны (например 2) взяты на охрану.

- Снятие с охраны пожарных шлейфов зон пожаротушения.

При пожаре или запуске тушения загорается табло «ПОЖАР» и звучит сигнал тревоги. Номер зоны,  в которой произошел пожар или запуск тушения отображается на первом индикаторе в линейках С2000-ПТ (моргает красным светом). Для снятия тревоги :

- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.

- Введите пароль «1111».

- Наберите номер тревожной зоны (например  2), нажмите клавишу «ENTER» два раза.

Пожарные шлейфы зоны сняты с охраны. Табло «пожар» погасло, сигнал тревоги отключен.

- Постановка зон в автоматический режим тушения.

В дежурном состоянии система пожаротушения должна стоять в автоматическом режиме тушения  (пожарные шлейфы зон тоже должны быть взяты под охрану).

Если хотя бы одна зона не стоит в автоматическом режиме, то горит табло «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»!

Чтобы поставить зону в автоматический режим пожаротушения, нужно:

- Нажать на С2000-ПТ под надписью «АВТОМАТИКА»  кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.

Если индикатор около кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ»  засветился зеленым светом, зона стоит в автоматическом режиме.

Если автоматика включена во всех 4-х зонах, то табло  «АВТОМАТИКА»  не светится!

- Снятие зоны с автоматического режима пожаротушения.

- Нажать на С2000-ПТ под надписью «АВТОМАТИКА»  кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.

Индикатор у кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» погаснет. Автоматика зоны тушения отключена.

- Отмена пожаротушения!

Ели пожаротушение зоны запущено (моргает красным индикатор в колонке «ТУШЕНИЕ» на С2000-ПТ, звучит звуковой сигнал и горит табло «ПОЖАР»)  и вам требуется его отменить, нужно выполнить следующее:

- Нажать на С2000-ПТ под надписью «ТУШЕНИЕ»  кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ» соответствующей зоны.

Индикатор у кнопки «ВКЛ./ВЫКЛ» погаснет. Тушение зоны отменено.

- Дистанционный запуск пожаротушения зоны.

- Нажмите на пульте С2000М клавишу «CLR» до появления индикации часов.

- Введите пароль «1234»

- Нажмите клавишу «4»

- Нажмите клавишу «2»

- Нажмите клавишу «2»

- Введите номер зоны для тушения (например 3) и нажмите клавишу «ENT».

- Нажмите клавишу «ENT».

- Выберите «ЗАПУСТИТЬ АУП» клавишей  « (» или  «(» .  Нажмите клавишу «ENT».

- Появится надпись «ПОДТВЕРДИТЕ ПУСК». Подтвердите, нажав клавишу «ENT».

Появится надпись «СОСТАЯНИЕ АСПТ: ЗАПУСК АУП». Значит пульт выдал команду дистанционного пуска. Тушение зоны будет произведено с задержкой в 15 секунд.