Инструкция пользователя С2000-АСПТ верс. 3.02

- Постановка в автоматический режим тушения.

- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)

- Нажать на кнопки «Шлейф 1» , «Шлейф 2», «Шлейф 3». Индикаторы шлейфов погаснут (пожарные шлейфы встали пол охрану).

- Нажать на кнопку «Автоматика отключена». Индикатор автоматики погаснет. Пожаротушение стоит в автоматическом режиме!

- Повернуть ключ блокировки в положение заблокировано (значок закрытого замочка), вытащить ключ.

- Снятие с автоматического режима пожаротушения.

- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)

- Нажать на кнопки «Шлейф 1» , «Шлейф 2», «Шлейф 3». Индикаторы шлейфов засветятся зеленым светом  (пожарные шлейфы сняты с охраны).

- Нажать на кнопку «Автоматика отключена». Индикатор автоматики засветится зеленым светом. Пожаротушение снято с  автоматического режима!

- Повернуть ключ блокировки в положение заблокировано (значок закрытого замочка), вытащить ключ.

- Сброс сигнала «ПОЖАР».

Ели моргает кранным индикатор «Пожар» или  «Внимание» и вам нужно сбросить сигнал пожара, нужно выполнить следующее:

- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)

- Нажать на кнопку «СБРОС»  около индикатора «ПОЖАР»

- Отмена пожаротушения!

Ели пожаротушение запущено (моргает кранным индикатор «ТУШЕНИЕ»)  и вам нужно его отменить, нужно выполнить следующее:

- Вставить ключ блокировки и повернуть его в положение разблокировано (значок открытого замочка)

- Нажать на кнопку «СБРОС»  около индикатора «ТУШЕНИЕ»